## 数量総括表
数量総括表 電灯・コンセント設備（1階 飲食店・事務所 複合店舗）
電灯・コンセント設備平面図（1/50）より拾い出し。ケーブルは平面長＋立上下り＋余長10%。2026-10-04
No | 区分 | 品名 | 仕様 | 単位 | 店舗 L-1 | 事務所 L-2 | 合計 | 備考
1 | 分電盤 | 事務所用分電盤 L-2 | 主幹 MCCB 3P 50AF/40AT / 分岐 ELB×0・MCB×8（8回路） | 面 |  | 1
2 | 分電盤 | 店舗用分電盤 L-1 | 主幹 MCCB 3P 60AF/60AT / 分岐 ELB×9・MCB×11（20回路） | 面 | 1
3 | 器具・配線器具 | 3路スイッチ | 15A 埋込 FL+1,300 | 個 | 2
4 | 器具・配線器具 | LEDダウンライト | φ100 埋込 1,000lm 電球色 約8.5W | 台 | 40
5 | 器具・配線器具 | LEDベースライト | 40形 逆富士 直付 6,900lm 昼白色 約45W | 台 | 5 | 6
6 | 器具・配線器具 | コンセント | 2口コンセント 15A125V FL+300 | 個 | 10 | 2
7 | 器具・配線器具 | コンセント | 2口コンセント 接地極付 15A125V FL+300 | 個 | 2
8 | 器具・配線器具 | コンセント | 2口コンセント 接地極付 15A125V（OA専用） FL+300 | 個 |  | 4
9 | 器具・配線器具 | コンセント | コンセント 接地極付 20A125V（専用） FL+300 | 個 | 3
10 | 器具・配線器具 | コンセント | コンセント 接地極付 20A250V（専用） FL+300 | 個 | 2
11 | 器具・配線器具 | コンセント | コンセント 接地極付接地端子付 15A125V（温水洗浄便座用） FL+300 | 個 | 2
12 | 器具・配線器具 | コンセント | 防雨形コンセント 接地極付 15A125V（専用） FL+300 | 個 | 1
13 | 器具・配線器具 | 片切スイッチ | 15A 埋込 FL+1,300 | 個 | 6 | 2
14 | 器具・配線器具 | 確認表示灯内蔵スイッチ | 15A 埋込 FL+1,300（便所） | 個 | 2
15 | ボックス・プレート | コンセントプレート | 1口用 | 枚 | 7
16 | ボックス・プレート | コンセントプレート | 2口用 | 枚 | 12 | 6
17 | ボックス・プレート | ジョイントボックス | VVF用 天井内 | 個 | 15 | 1 |  | 分岐点数（差込形コネクタは一式）
18 | ボックス・プレート | スイッチプレート | 1口用 | 枚 | 5
19 | ボックス・プレート | スイッチプレート | 2口用 | 枚 | 1 | 1
20 | ボックス・プレート | スイッチプレート | 3口用 | 枚 | 1
21 | ボックス・プレート | スイッチボックス | 1個用（1連） | 個 | 5
22 | ボックス・プレート | スイッチボックス | 1個用（2連） | 個 | 1 | 1
23 | ボックス・プレート | スイッチボックス | 1個用（3連） | 個 | 1
24 | ボックス・プレート | スイッチボックス | 1個用（コンセント） | 個 | 19 | 6
25 | ボックス・プレート | 防雨形ボックス | コンセント用 | 個 | 1
26 | ケーブル | VVF1.6-2C | 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 | m | 147 | 21
27 | ケーブル | VVF1.6-3C | 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 | m | 5
28 | ケーブル | VVF2.0-2C | 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 | m | 101 | 16
29 | ケーブル | VVF2.0-3C | 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 | m | 200 | 35
30 | 幹線 | ニュースラットケーブル | 14sq×3（図示範囲。引込点からは別途加算） | m | 4
31 | 幹線 | ニュースラットケーブル | 8sq×3（図示範囲。引込点からは別途加算） | m |  | 7
| 雑材 | 差込形コネクタ・ステープル・支持材 等 |  | 式 | 1 | 1

## 室別内訳
室別 器具・配線器具 内訳
室名 | 3路スイッチ | LEDダウンライト | LEDベースライト | コンセント（2E） | コンセント（2） | コンセント（E20A250V） | コンセント（E20A） | コンセント（EET） | コンセント（EWP） | 片切スイッチ | 確認表示灯内蔵スイッチ | 計
客席（入口・レジ付近） |  | 9 |  |  | 2
客席（カウンター・通路） |  | 9 |  |  | 2
客席（ボックス席） |  | 8 |  |  | 2
座敷（客席） |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
倉庫 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1
客席 | [9 empty] | 3
厨房 | 2 |  | 3 | 2 |  | 2 | 3
便所（女子） |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
便所（男子） |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
屋外（活イケス） | [8 empty] | 1
事務所 |  |  | 6 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2
合計

## 配線数量内訳
配線数量内訳（回路別）
平面長：図上の配線長／ホームランは器具→分電盤の直交距離。余長10%。単位 m
回路 | 区分 | ケーブル | 平面長 m | 立上下り m | 余長込み m
L1-1 | 器具間 | VVF1.6-3C | 0.89 | 1.1
L1-1 | 器具間 | VVF1.6-2C×2 | 1.96 | 0
L1-1 | 器具間 | VVF1.6-2C×2 | 1.96 | 0
L1-1 | 器具間 | VVF1.6-3C | 0.89 | 1.1
L1-1 | 器具間 | VVF1.6-2C | 0.39 | 1.1
L1-1 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.12 | 1.1
L1-1 | ホームラン | VVF1.6-2C | 8.48 | 0.6
L1-1 | ホームラン | VVF1.6-2C | 7.7 | 0.6
L1-1 | ホームラン | VVF1.6-2C | 11.57 | 0.6
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.25 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.25 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.25 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.25 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.25 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.25 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.81 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.81 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.13 | 1.1
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.95 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.95 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.95 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.95 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.18 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.05 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.1 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.1 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.09 | 1.1
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.5 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.43 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.91 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.7 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 0.95 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.7 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 0.95 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 6.89 | 1.1
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.92 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.9 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 3.5 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 2.7 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 2.38 | 1.1
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.67 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.67 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.67 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.67 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.67 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.67 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.67 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.67 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.5 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.5 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.5 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 3.44 | 0
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.59 | 1.1
L1-2 | 器具間 | VVF1.6-2C | 4.76 | 1.1
L1-2 | ホームラン | VVF1.6-2C | 2.42 | 0.6
L1-3 | 器具間 | VVF2.0-2C | 5.37 | 4.2
L1-3 | 器具間 | VVF2.0-2C | 2.9 | 4.2
L1-3 | ホームラン | VVF2.0-2C | 8.76 | 2.7
L1-3 | ホームラン | VVF2.0-2C | 6.98 | 2.7
L1-4 | 器具間 | VVF2.0-2C | 4.3 | 4.2
L1-4 | 器具間 | VVF2.0-2C | 5.7 | 4.2
L1-4 | 器具間 | VVF2.0-2C | 1.9 | 4.2
L1-4 | ホームラン | VVF2.0-2C | 2.86 | 2.7
L1-4 | ホームラン | VVF2.0-2C | 1.29 | 2.7
L1-4 | ホームラン | VVF2.0-2C | 16.63 | 2.7
L1-5 | 器具間 | VVF2.0-3C | 3.71 | 4.2
L1-5 | ホームラン | VVF2.0-3C | 7.09 | 2.7
L1-6 | ホームラン | VVF2.0-3C | 7.94 | 2.7
L1-6 | ホームラン | VVF2.0-3C | 12.64 | 2.7
L1-7 | ホームラン | VVF2.0-3C | 7.3 | 2.7
L1-8 | ホームラン | VVF2.0-3C | 8.05 | 2.7
L1-9 | ホームラン | VVF2.0-3C | 8.8 | 2.7
L1-10 | ホームラン | VVF2.0-3C | 9.55 | 2.7
L1-11 | ホームラン | VVF2.0-3C | 12.15 | 2.7
L1-12 | ホームラン | VVF2.0-3C | 4.77 | 2.7
L1-13〜18 | 2階予備（6回路） | VVF2.0-3C×6 | 70.8 | 0 | 77.88
L2-1 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.7 | 0
L2-1 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.7 | 0
L2-1 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.7 | 0
L2-1 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.7 | 0
L2-1 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.95 | 0
L2-1 | 器具間 | VVF1.6-2C | 1.71 | 1.1
L2-1 | 器具間 | VVF1.6-2C | 3.85 | 1.1
L2-1 | ホームラン | VVF1.6-2C | 1.55 | 0.6
L2-2 | 器具間 | VVF2.0-2C | 0.9 | 4.2
L2-2 | ホームラン | VVF2.0-2C | 6.21 | 2.7
L2-3 | ホームラン | VVF2.0-3C | 8.38 | 2.7
L2-4 | ホームラン | VVF2.0-3C | 5.92 | 2.7
L2-5 | ホームラン | VVF2.0-3C | 3.98 | 2.7
L2-6 | ホームラン | VVF2.0-3C | 2.28 | 2.7
事務所 L-2 | 幹線 | ニュースラットケーブル 8sq×3 | 5.75 | 0.6
店舗 L-1 | 幹線 | ニュースラットケーブル 14sq×3 | 2.7 | 0.6
合計

## 分電盤回路表
分電盤 回路表
店舗用分電盤 L-1 主幹 MCCB 3P 60AF/60AT 幹線 ニュースラットケーブル 14sq×3 1φ3W 100/200V
回路 | 負荷名称 | 遮断器 | 電線 | 相 | 容量 VA | 備考
L1-1 | 電灯（水回り：厨房・便所） | ELB 2P2E 20AF/20AT 30mA | VVF1.6-2C/3C | R | 152
L1-2 | 電灯（客席・座敷・倉庫） | MCB 2P1E 20AF/20AT | VVF1.6-2C | T | 413
L1-3 | コンセント（客席 入口・カウンター） | MCB 2P1E 20AF/20AT | VVF2.0-2C | R | 600
L1-4 | コンセント（倉庫・座敷・ボックス席） | MCB 2P1E 20AF/20AT | VVF2.0-2C | T | 900
L1-5 | コンセント（厨房 一般） | ELB 2P2E 20AF/20AT 30mA | VVF2.0-3C | R | 300
L1-6 | コンセント（便所 温水洗浄便座） | ELB 2P2E 20AF/20AT 30mA | VVF2.0-3C | T | 1400 | 想定 700VA×2
L1-7 | 厨房専用1 100V | ELB 2P2E 20AF/20AT 30mA | VVF2.0-3C | R | 1500 | 機器未定・想定
L1-8 | 厨房専用2 100V | ELB 2P2E 20AF/20AT 30mA | VVF2.0-3C | T | 1500 | 機器未定・想定
L1-9 | 厨房専用3 100V | ELB 2P2E 20AF/20AT 30mA | VVF2.0-3C | R | 1500 | 機器未定・想定
L1-10 | 厨房専用4 200V | ELB 2P2E 20AF/20AT 30mA | VVF2.0-3C | RT | 2000 | 機器未定・想定
L1-11 | 厨房専用5 200V | ELB 2P2E 20AF/20AT 30mA | VVF2.0-3C | RT | 2000 | 機器未定・想定
L1-12 | 活イケス専用（屋外 防雨） | ELB 2P2E 20AF/20AT 30mA | VVF2.0-3C | T | 1000 | 想定
L1-13 | 2階予備1 | MCB 2P2E 20AF/20AT | VVF2.0-3C | - |  | 2階計画後に確定
L1-14 | 2階予備2 | MCB 2P2E 20AF/20AT | VVF2.0-3C | - |  | 2階計画後に確定
L1-15 | 2階予備3 | MCB 2P2E 20AF/20AT | VVF2.0-3C | - |  | 2階計画後に確定
L1-16 | 2階予備4 | MCB 2P2E 20AF/20AT | VVF2.0-3C | - |  | 2階計画後に確定
L1-17 | 2階予備5 | MCB 2P2E 20AF/20AT | VVF2.0-3C | - |  | 2階計画後に確定
L1-18 | 2階予備6 | MCB 2P2E 20AF/20AT | VVF2.0-3C | - |  | 2階計画後に確定
L1-19 | 予備 | MCB 2P1E 20AF/20AT | - | - |  | スペース
L1-20 | 予備 | MCB 2P1E 20AF/20AT | - | - |  | スペース
合計
R相 6,052 VA / T相 7,213 VA 需要率 0.8 → 最大相電流 ≒ 58 A
事務所用分電盤 L-2 主幹 MCCB 3P 50AF/40AT 幹線 ニュースラットケーブル 8sq×3 1φ3W 100/200V
回路 | 負荷名称 | 遮断器 | 電線 | 相 | 容量 VA | 備考
L2-1 | 電灯（事務所） | MCB 2P1E 20AF/20AT | VVF1.6-2C | R | 270
L2-2 | コンセント（事務所 一般） | MCB 2P1E 20AF/20AT | VVF2.0-2C | T | 300
L2-3 | OA専用1 | MCB 2P1E 20AF/20AT | VVF2.0-3C | R | 1200 | 想定
L2-4 | OA専用2 | MCB 2P1E 20AF/20AT | VVF2.0-3C | T | 1200 | 想定
L2-5 | OA専用3 | MCB 2P1E 20AF/20AT | VVF2.0-3C | R | 1200 | 想定
L2-6 | OA専用4 | MCB 2P1E 20AF/20AT | VVF2.0-3C | T | 1200 | 想定
L2-7 | 予備 | MCB 2P1E 20AF/20AT | - | - |  | スペース
L2-8 | 予備 | MCB 2P1E 20AF/20AT | - | - |  | スペース
合計
R相 2,670 VA / T相 2,700 VA 需要率 0.8 → 最大相電流 ≒ 22 A

## 照度計算書
照度計算書（光束法） N = E × A ／（F × U × M）
天井高 2.4m。照明率は反射率 70/50/10 の一般値（器具決定後にメーカー照明率表で確認）
室名 | 間口 m | 奥行 m | 面積 ㎡ | 基準面 | 光源高さ H m | 室指数 k | 器具 | 光束 F lm | 照明率 U | 保守率 M | 設計照度 E lx | 必要台数 | 設置台数 | 計算照度 lx
座敷（客席） | 5.88 | 4.93 | 28.98 | 床面 | 2.4 |  | LEDダウンライト φ100 埋込 1,000lm 電球色 | 1000 | 0.683 | 0.77 | 200 |  | 12
客席（入口・レジ付近） | 3.74 | 5.43 | 20.33 | 床面 | 2.4 |  | LEDダウンライト φ100 埋込 1,000lm 電球色 | 1000 | 0.637 | 0.77 | 200 |  | 9
客席（カウンター・通路） | 5.88 | 2.41 | 18.42 | 床面 | 2.4 |  | LEDダウンライト φ100 埋込 1,000lm 電球色 | 1000 | 0.569 | 0.77 | 200 |  | 9
客席（ボックス席） | 3.89 | 4.89 | 18.18 | 床面 | 2.4 |  | LEDダウンライト φ100 埋込 1,000lm 電球色 | 1000 | 0.631 | 0.77 | 200 |  | 8
便所（女子） | 1.39 | 0.85 | 1.18 | 床面 | 2.4 |  | LEDダウンライト φ100 埋込 1,000lm 電球色 | 1000 | 0.384 | 0.77 | 200 |  | 1
便所（男子） | 1.4 | 0.85 | 1.19 | 床面 | 2.4 |  | LEDダウンライト φ100 埋込 1,000lm 電球色 | 1000 | 0.384 | 0.77 | 200 |  | 1
厨房 | 5.88 | 2.38 | 13.99 | 作業面 FL+850 | 1.55 |  | LEDベースライト 40形 逆富士 直付 6,900lm 昼白色 | 6900 | 0.599 | 0.69 | 500 |  | 3
倉庫 | 2.83 | 5.4 | 15.28 | 床面 | 2.4 |  | LEDベースライト 40形 逆富士 直付 6,900lm 昼白色 | 6900 | 0.511 | 0.77 | 200 |  | 2
事務所 | 3.89 | 5.35 | 20.81 | 作業面 FL+850 | 1.55 |  | LEDベースライト 40形 逆富士 直付 6,900lm 昼白色 | 6900 | 0.662 | 0.77 | 750 |  | 6
※ 室指数は主たる矩形の間口・奥行で算出。面積は不整形部分（カウンター通路の下駄箱前・階段前、ボックス席の格子部除外）を含む実面積。